使用前必读

在您使用PD284Z系列多功能网络电力仪表之前，请务必仔细阅读本用户使用手册内容，并能够完全理解其中的含义、正确按照用户手册指导操作，这会有助于您更好地使用本系列电力仪表，并有助于解决现场出现的各种问题。

1、仪表在施加工作电源之前，务必确保工作电源在仪表规定范围之内；

2、现场安装使用时，电流输入端子严禁开路，电压输入端子严禁短路；

3、通讯端子严禁施加高压；

4、使用时务必确保仪表可靠接地；

5、使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式一致；

6、与后台通讯时，仪表通讯参数务必与后台一致；

7、本用户使用手册中的信息如有变动，恕不另行通知；

8、本用户使用手册中的信息受版权保护，其中的任何部分未经拓普公司的事先书面认

可，不得以任何形式翻印或复制。

江阴拓普电子科技自始至终本着“质量第一 服务第一”的宗旨，将以优质的产品、优良的服务奉献给国内外用户！

● 使用前请仔细阅读本用户使用手册

● 请注意妥善保存

一、概述：

1．产品简介

1．1 引用标准

引用国家标准

GB/T 17883-1999 0.2S 级和0.5S 级静止式交流有功电度表

GB/T 17882-1999 2 级和3 级静止式交流无功电度表

GB/T 15284-2002 多费率电能表特殊要求

DL/T 614-1997 多功能电能表

GB/T13850-1998 交流电量转换为模拟量或者数字信号的电测量变送器

相应国际标准

IEC 62053-22:2003 电量测量设备(交流)-特殊要求-第22 部分:静态电度表(0.2S 和0.5S 级)

IEC 62053-23:2003 电量测量设备(交流)-特殊要求-第23 部分:静态无功表(2S 和3S 级)

IEC 61010-1:2001 测量、控制以及实验室用电气设备的安全要求-第1部分:一般要求

IEC 61000-2-11 电磁兼容性(EMC)-第2-11 部分

IEC 60068-2-30 环境测试-第2-30 部分

1．2 产品概述

PD284Z具备多种扩展功能的输出方式可供选择：RS485的数字接口可实现仪表组网通讯功能；2路电能脉冲输出和4路模拟量（0～20mA/4～20mA）输出功能可实现电能和电量的变送输出功能；4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能（ “遥信”和“遥控”功能）。

PD284Z具有极高的性能价格比，可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件，PD284Z系列网络电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。

PD284Z系列仪表可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中，具有安装方便、接线简单、维护方便，工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。

2． 规格与型号

图1	图2

| 型号 | 测量 | 显示 | 外围功能（可选择，订货说明） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电能脉冲 | 数字通讯 | 变送输出或开关模块 |  |
| PD284Z-2S4 PD284Z-9S4 | 电力网络中全部参数和四相限电能 | 3排LED自动或切换显示 | 2路 | RS485 MODBUS-RTU （可选） | 4路4～20mA （可选） | 4路开关量输入 4路开关量输出 （可选） |
| PD284Z-2S4K PD284Z-9S4K |  |  |  |  | 16路开关量输入 |  |

二、技术参数

| 性 能 |  |  | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输 入 测 量 显 示 | 网 络 |  | 三相三线、三相四线 |
|  | 电 压 | 额定值 | AC100V 、400V （订货时请说明） |
|  |  | 过负荷 | 测量：1.2倍 瞬时：2倍/10s |
|  |  | 功 耗 | ＜1VA(每相) |
|  |  | 阻 抗 | ＞300kΩ |
|  |  | 精 度 | RMS测量，精度等级0.2% |
|  | 电 流 | 额定值 | AC1A、5A（订货时请说明） |
|  |  | 过负荷 | 持续：1.2倍； 瞬时：10倍/10s |
|  |  | 功 耗 | ＜0.4VA(每相) |
|  |  | 阻 抗 | ＜20mΩ |
|  |  | 精 度 | RMS测量，精度等级0.2% |
|  | 频 率 |  | 40～60Hz，精度0.1Hz |
|  | 功 率 |  | 有功、无功、视在功率，精度0.5% |
|  | 显 示 |  | 可编程设置、切换、循环显示 |
| 性 能 |  |  | 参 数 |
| 电能计量 |  |  | 四象限正反向计量有功精度0.5级，无功为1级 |
| 电 源 | 工作范围 |  | AC、DC85V～265V |
|  | 功 耗 |  | ≤5VA |
| 输 出 可 编 程 | 数字接口 |  | RS-485、MODBUS-RTU协议 |
|  | 脉冲输出 |  | 2路电能脉冲光耦隔离输出 |
|  | 开关量输入 |  | 4路开关量光耦隔离干接点输入 |
|  | 开关量输出 |  | 4路开关量继电器输出 |
|  | 模拟量输出 |  | 4路模拟量变送输出，4-20mA/0-20mA |
| 环 境 | 工作环境 |  | -10～55℃ |
|  | 储存环境 |  | -20～70℃ |
| 安 全 | 耐 压 |  | 辅助电源、输入信号、输出信号之间＞1.5kV |
|  | 绝 缘 |  | 输入、输出、电源对机壳＞5MΩ |

三、安装与接线：

- 安装尺寸：

◆42 方形安装尺寸	（单位：mm）   安装尺寸：110×110    开孔尺寸：111×111   面板尺寸：120×120

◆96 方形安装尺寸	（单位：mm）  安装尺寸：90×90    开孔尺寸：91×91   面板尺寸：96×96

2．安装方法：

1) 在固定配电柜开s×y（mm）的孔；

2) 取出仪表，取下固定支架；

3) 仪表由前装入安装孔；

4) 插入仪表固定支架。

3. 接线端子功能说明

1) PD284Z-2S4

上排：功能输出（20芯、从左到右）

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 71 | 72 | 73 | 74 | 70 | 58 | 59 | 60 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO1/DO1 |  | AO2/DO2 |  | AO3/DO3 |  | AO4/DO4 |  | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | COM | 485A | 485B | 484GND | Eq+ | Eq- | Ep+ | Ep- |

下排：电源和信号（12芯、从左到右）

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助电源 |  | A相电流 |  | B相电流 |  | C相电流 |  | UA | UB | UC | UN |

2) PD284Z-9S4

上排：三相电流、电压输入（10芯、从左到右）

| 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN | UC | UB | UA | C相电流 |  | B相电流 |  | A相电流 |  |

中排：开关量输入、模拟量/开关量输出（10芯、从左到右）

| 71 | 72 | 73 | 74 | 70 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI-1 | DI-2 | DI-3 | DI-4 | COM | AO1/DO1+ | AO2/DO2+ | AO3/DO3+ | AO4/DO4+ | COM- |

下排：电源、电能脉冲、RS485通讯（10芯、从左到右）

| 1 | 2 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 58 | 59 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助电源 |  |  | Ep+ | Ep- | Eq+ | Eq- | 485A | 485B | 485GND |

A：辅助电源：PD284Z 系列网络电力仪表具备通用的（AC/DC）电源输入接口，仪表极限的工作电

源电压为AC/DC：85～265V ，请保证所提供的电源适用于PD284Z 系列产品，

以防止损坏产品。

说明：

1）．采用交流电源建议在火线一侧安装1A 的保险丝。

2）．对于电力品质较差的地区中，建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击，以及快速脉冲群抑制器。

B．输入信号：PD284Z 采用了每个测量通道单独采集的计算方式，保证了使用时完全一致、对称，其具有多种接线方式，适用于不同的负载形式。

注：“*”为电流进线端，具体接线方式请参照产品随机接线图。

说明：

- 电压输入：输入电压应不高于产品的额定输入电压（100V或380V），否则应考虑使用PT，在电压输入端需安装1A保险丝。

2）电流输入：标准额定输入电流为5A，大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表，接线应采用串接方式，去除产品的电流输入连线之前，一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排，不要直接接CT，以便于拆装。

3）要确保输入电压、电流相对应，相序一致，方向一致；否则会出现数值和符号错误！！（功率和电能）

4）仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定，在2个CT的情况下，选择3相3线两元件方式、在3个CT的情况下，选择3相4线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络应该同所测量的负载的接线方式一致，不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在3P3L中，电压测量和显示的为线电压；而在3P4L中，电压测量和显示的为相电压。

5）详细接线端子的使用，请按照具体产品外壳上的接线图进行连接。

C.数字通讯：

说明：串行通讯口为RS-485，波特率默认为9600（4800，19200可设置）。通讯协议采用MODBUS-RTU协议。RS-485采用差分的数据传输方式工作，其中A 为（TXD+，RXD+）， B为（TXD-，RXD-），考虑到现场抗干扰可采用第10脚与通讯屏蔽层连接。

D. 电能脉冲输出：多功能电力仪表提供两路电能脉冲输出，其中第一路：正有功电能脉冲输出，第二路：正无功电能脉冲输出。

- 接口形式：集电极开路的光耦隔离输出。

脉冲取得的方法有2种，外部接线时注意正负极性！如图：

- 电能脉冲常数（单位：imp/kWh,imp/kvarh）

| 电压（V） 电流（A） | 3×100 | 3×400 |
| --- | --- | --- |
| 1（1.2） | 200000 | 50000 |
| 5（6） | 40000 | 10000 |

●  开关量输入：网络电力仪表提供2路或4路开关量输入功能，仪表内部 配备+12V的工作电压，无须外部供电。当外部接通的时候，经过仪表开关输入模块DI采集其为接通信号，显示为1；当外部断开的时候，经过仪表开关输入模块DI采集其为断开信号，显示为0。开关量输入模块不仅能够采集和显示本地的开关信息，同时可以通过仪表的数字接口RS485内部的DIO口寄存器实现远程传输功能，即“遥信”功能。开关输入电气参数：Ri<500Ω接通。

●  开关量输出：网络电力仪表提供2路或4路继电器的开关量输出功能：可用于各种场所下的报警指示、保护控制等输出功能。在开关输出有效的时候，继电器输出导通，开关输出关闭的时候，继电器输出关断。

①  可选择多达26个电量参数：UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、 IA、 IB、IC、PA、PB、PC、PSUM、QA、QB、QC、QSUM、SA、SB、SC、SSUM、PFA、PFB 、PFC、PFSUM、 FREQ等的高低越限报警输出功能，可通过仪表键盘操作解除输出。

② 远程计算机终端通过仪表的数字通讯接口，根据MODBUS控制继电器输出命令（05命令），对仪表开关输出进行控制（如导通或关断），即：远程控制的“遥控功能”。电气参数：负载参数AC 220V 5A。

●  模拟量输出：网络电力仪表提供了2路或4路模拟量的变送输出功能，可任意选择26个测量电量参数中4个电量，通过仪表本身的4个模拟量（4～20mA/0～20mA）接口来完成其相关的模拟量的变送输出功能。

例如，根据用户要求仪表四路变送输出设置Ua：0～100V对应4～20mA/0～20mA；Ia：0～5A对应4～20mA/0～20mA；P：0～1500W对应4～20mA/0～20mA；Q：0～1500var对应4～20mA/0～20mA。

电气参数：精度等级0.5%，负载电阻Ri<400Ω。

说明：由于接线端子的局限，开关量输出和模拟量输出端子是复用的，也就是说任何一个网络电力仪表只能提供开关量输出模块和模拟变送输出模块中的一种，用户可根据需要进行选型。

四、使用指南

1. 测量：PD284Z 可测量电网中全部的电力参数，如：Ua 、Ub、Uc（相电压）；Uab、Ubc、Uca （线电压）；Ia、Ib、Ic（电流）；Pa、Pb、Pc、PSUM（每相有功功率和总功率）、Qa、Qb、Qc、QSUM（每相无功功率和总功率）；PFa、PFb、PFc、PFSUM（每相功率因数和总功率因数）；Sa、Sb、Sc、SSUM（每相视在功率和总视在功率）、FREQ（频率）26 个电量以及4 个四象限（有功吸收、有功释放、无功感性、无功容性），全部的电量信息都保存仪表内部的电量信息表中，仪表的LED 显示其部分信息；而通过仪表的数字通讯接口可访问采集全部电量数据。

2.编程操作：在编程操作下，仪表提供了设置（SET）、输入（InPT）、通讯（Conn）、开关输出（do1-4）、模拟输出（Ao1-4）5 大类输入设置菜单项目，采用LED 显示的分层菜单结构管理方式：最上面一排显示第1 层菜单信息；中间一排显示第2 层菜单信息，底层一排提供第3 层菜单信息。键盘的编程操作采用四个按键的操作方式，即：左右移动键“”、“”，菜单进入或上回退“”键，选择确定“”键来完成上述功能的所有操作。

在仪表测量显示的情况下，按“”键进入编程模式，仪表提示密码：CodE，输入密码正确后，可对仪表进行编程、设置；“”另一个作用是在编程操作过程中，起回退作用。例如，在编程模式下，InPT-nET-n.3.3 下按“”键，仪表会显示 “InPT-nET” 。

“”、“”:移动键实现菜单项目的移动或者数字量的增加或减少。例如，在菜单项目INPT-r U-0001 下按动“”会变成 INPT-r.U-0002 。 “”选择后确认，并返回到上级菜单。

在编程方式退回到测量模式的情况下，仪表会提示“SAVE”，选择“”表示不保存退出，选择“” 保存退出。

编程菜单结构：下面是编程菜单的组织结构示意图，用户可根据实际情况进入编程设置适当的参数。

编程菜单结构说明表

| 第1层 | 第2层 | 第3层 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密码CodE | 密码数据0000 |  | 当输入的密码正确时才可以进入编程 |
| 系统设置SET | 显示dISP | 0～5 | 选择显示项目分别为自动和显示项目 |
|  | 显示亮度b.LED | 0～15 | 调整数码管亮度，0最暗，15最亮 |
|  | 清电能cLr.E | 0 | 确认后，电能清0 |
| 信号输入与倍率 In.PT | 网络nET | n.3.3和n.3.4 | 选择测量信号的输入网络 |
|  | 电压范围U.ScL | 400V和100V | 选择测量电压信号的量程 |
|  | 电流范围I.ScL | 5A和1A | 选择测量电流信号的量程 |
|  | 电压倍率r.U | 1～9999 | 设置电压信号倍率＝1次值/2次值 |
|  | 电流倍率r.I | 1～9999 | 设置电流信号倍率＝1次值/2次值 |
| 通讯参数Conn | 通讯地址S.n | 1～247 | 仪表地址范围1～247 |
|  | 通讯速度bAUd | 4800/9600/19200/38400 | 波特率4800//9600/19200/38400可选 |
|  | 数据格式dATA | n.8.1/o.8.1/E.8.1 | 数据格式：无校验、奇校验、偶校验 |
| 开关量设置 do-i | 项目参数1 选择电量项目 | 项目参数2 电量参数报警值 | 选择所测量26个电量参数中任一个（参数1）以及其报警的上限或下限（参数2），经过DO模块判断后输出相应的开关通断信号。 |
| 模拟输出设置 Ao-i | 项目参数1 选择电量项目 | 项目参数2 电量参数变送值 | 选择所测量26个电量参数中任一个（参数1）以及其对应的满刻度输出所对应的电量参数（即20mA对应参数2），AO模块根据采集运算后输出。 |

编程设置字符意义说明表：

| 字符 | 面板显示 | 文字说明 | 字符 | 面板显示 | 文字说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | 密码 | Sn |  | 仪表地址 |
| Set |  | 设置 | baud |  | 波特率 |
| disp |  | 显示 | Data |  | 数据格式 |
| Clr.E |  | 电能清零 | n.8.1 |  | 8 个数据位，1 个停止位，无校验位 |
| In.pt |  | 输入 | e.8.1 |  | 8 个数据位，1 个停止位，1 个偶校验位 |
| net |  | 网络 | o.8.1 |  | 8 个数据位，1 个停止位，1 个奇校验位 |
| n.3.3 |  | 三相三线网络 | do1 |  | 第一路开关量 |
| n.3.4 |  | 三相四线网络 | do2 |  | 第二路开关量 |
| r.U |  | 电压倍率 | do3 |  | 第三路开关量 |
| r.I |  | 电流倍率 | do4 |  | 第四路开关量 |
| U.scl |  | 电压范围 | Ao1 |  | 第一路变送 |
| I.scl |  | 电流范围 | Ao2 |  | 第二路变送 |
| Conn |  | 通讯 | Ao3 |  | 第三路变送 |
|  |  |  | Ao4 |  | 第四路变送 |

使用要求：所有的仪表在第一次使用的时候，请检查仪表的参数同所在配电系统中需要的参数的一致性。例如，对于AC380V、200A/5A 的线路, 用户需配置AC400V、200A/5A 的PD284Z 仪表。也可以根据实际需要对仪表重新进行编程设置。同样一个表，用在400A/5A 的线路中，只需要将仪表的CT 变比r.I 修改为80 就可以了。在一般情况下，仪表后面的标签中都标注了仪表的类型参数和出厂设置参数。

通讯编程设置举例：

通讯编程设置举例：查看仪表通讯参数，并修改地址号码为10、波特率为19200、数据格式为8 个数据位、1 个停止位、偶校验方式。(假定仪表在编程前默认参数为：地址为1、波特率9600、数据格式为O 8 1 ：奇校验)。

五．数字通讯

PD284Z 提供串行异步半双工RS485 通讯接口，采用MODBUS-RTU 协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达128 个网络电力仪表，每个网络电力仪表均可设定其通讯地址（Address No.），不同系列仪表的通讯接线端子号码不同，通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线，线径不小于0.5mm。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用T 型网络的连接方式1，不建议采用星形或其他的连接方式。

MODBUS_RTU 通讯协议：MODBUS 协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机，即：在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流（半双工的工作模式）。

MODBUS 协议只允许在主机（PC，PLC 等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

主机查询：查询消息帧包括设备地址码、功能代码、数据信息码、校准码。地址码表明要选中的从机设备；功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能，例如功能代码04 是要求从设备读寄存器并返回它们 的内容；数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息，如在读命令中，数据段的附加信息有从何寄存器开始读及要读的寄存器数量；校验码用来检验一帧信息的正确性，从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法，它采用CRC16 的校准规则。

从机响应：如果从设备产生一正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16 校验码。数据信息码则包括了从设备收集的数据：如寄存器值或状态。如果有错误发生，我们约定是从机不进行响应。

传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则，下面定义了与MODBUS 协议– RTU 方式相兼容的传输方式。每个字节的位（1 个起始位、8 个数据位、奇偶校验位、1 个停止位。

数据帧的结构：即报文格式。

| 地址码 | 功能码 | 数据码 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 个BYTE | 1 个BYTE | N 个BYTE | 2 个BYTE |

地址码在帧的开始部分，由一个字节（8 位二进制码）组成，十进制为0～255，在我们的系统中只使用1-247, 其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出PD284Z 所支持的的功能码，以及它们的意义和功能。

| 代码 | 意义 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 读继电器输出状态 | 获得一个或多个继电器输出状态 |
| 04 | 读数据寄存器 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
| 05 | 控制继电器输出 | 控制一个继电器输出通断 |
| 08 | 电能数据复位（清0） | 将所操作的仪表的电能数据清0 |
| 16 | 写预置寄存器 | 设定二进制值到相关的寄存器中 |

数据码包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，而丛机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。

校验码错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC 值，然后与接收到的CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个CRC 的流程为：

1．预置一个16 位寄存器为0FFFFH（全1），称之为CRC 寄存器。

2．把数据帧中的第一个字节的8 位与CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC 寄存器。

3．将CRC 寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。

4．上一步中被移出的那一位如果为0，则重复第三步（下一次移位）；如果为1，则将CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

5．重复第三步和第四步直到完成8 次移位。这样处理完了一个完整的八位数据。

6．重复第2 步到第5 步来处理下一个字节，直到所有的字节处理结束。

7．最终CRC 寄存器的值就是CRC 的值。

通讯报文举例：

1.  读继电器输出状态（功能码：01）：此功能允许用户获得指定地址的从机的继电器输出状态接通或者断开（1=接通，0=断开），除了从机地址和功能域，数据帧还需要在数据域中包含将被读取继电器的初始地址和要读取的继电器个数。继电器的地址从0000H开始(继电器1=0000H,继电器2=0001H)。下面的例子是从地址为12的从机读取继电器1和继电器2的状态

查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址（高位） | 起始寄存器地址（低位） | 寄存器个数（高位） | 寄存器个数（低位） | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 01H | 00H | 00H | 00H | 02H | BCH | D6H |

响应数据帧（从机）：

| 地址 | 命令 | 字节计数 | 读取数据 | CRC16 高位 | CRC16低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 01H | 01H | 02H | D2H | E5H |

读取数据内容说明（电器1断开，继电器2接通）

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

MSB                                                                   LSB

2．读数据（功能码： 04）：此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。下面的例子是从地址为12 的从机读取3 个电量数据IA、IB、IC （数据帧中数据每个地址占用2 个字节，IA 的开始地址为 49，数据长度为3个字，六个字节）。

查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址（高位） | 起始寄存器地址（低位） | 寄存器个数（高位） | 寄存器个数（低位） | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 04H | 00H | 31H | 00H | 06H | 20H | DAH |

响应数据帧（从机），表明IA(199.9A):14H F3H 47H 43H;  IB(200.0A):C4H OAH 48H 43H;

IC(199.9A):4FH EEH 47H 43H

| 地址 | 命令 | 数据长度 | 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC16 高位 | CRC16低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 0CH | 04H | 0CH | 14H | F3H | 47H | 43H | C4H | 0AH | 48H | 43H | 4FH | EEH | 47H | 43H | 1BH | FCH |

3．控制继电器输出（功能码：05）：此功能允许用户设置一个独立的继电器接通或者断开。继电器的地址从0000H开始(继电器1=0000H, 继电器2=0001H)。数据FF00H将继电器设为接通状态,而0000H将继电器设为关断状态，所有其它的值都被忽略,并且不影响继电器状态。

下面的例子是将地址为12的从机设置继电器1为接通状态。

查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址（高位） | 起始寄存器地址（低位） | 设置值 （高位） | 设置值 （低位） | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 05H | 00H | 00H | FFH | 00H | 8DH | 27H |

响应数据帧（从机）,回传接收到的数据。

| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址（高位） | 起始寄存器地址（低位） | 设置值 （高位） | 设置值 （低位） | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 05H | 00H | 00H | FFH | 00H | 8DH | 27 H |

4．电能值清零（功能码：08）：此功能允许用户将仪表存储的电能值清零。

查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 08H | 05H | 76H |

响应数据帧（从机）

| 地址 | 命令 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 08H | 05H | 76H |

5．预置数据（功能码：16）：此功能允许用户改变多个寄存器的内容，下面的例子是写入电流变比为 400A/5A=80 通讯方式。

查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址（高位） | 起始寄存器地址（低位） | 寄存器个数（高位） | 寄存器个数（低位） | 写入 数据 | CRC16 高位 | CRC16低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 10H | OOH | 04H | 00H | 01H | 50H 00H | CDH | 9FH |

响应数据帧（从机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址（高位） | 起始寄存器地址（低位） | 寄存器个数（高位） | 寄存器个数（低位） | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 10H | 00H | 04H | 00H | 01H | 41H | 15H |

MODBUS 地址信息表：

| 地址 | 项目 | 描述 | 字节地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 置 信 息 区 |  |  |  |  |
| 0 | CODE | 编程设置密码 | 0，1 | 2 字节，0-9999 |
| 1 | ADDR | 仪表地址 | 2 | 1 字节，1-247 |
|  | COMM | 通讯控制字 | 3 | 见位地址说明 |
| 2 | DISP | 电量显示选择 | 4 | 电量显示方式，0-5 |
|  | CPDL | 输入控制字 | 5 | 见位地址说明 |
| 3 | PT | 电压倍率 | 6，7 | PT= 电压1次侧/2次侧1-9999 |
| 4 | CT | 电流倍率 | 8，9 | CT= 电流1次侧/2次侧1-9999 |
| 5 | DO1 | 开关量输出1电量选择 | 10 | 见开关量模块部分描述 |
|  | DO2 | 开关量输出2电量选择 | 11 |  |
| 6 | DO3 | 开关量输出3电量选择 | 12 |  |
|  | DO4 | 开关量输出4电量选择 | 13 |  |
| 7 | DOS1 | 开关量输出1报警设值 | 14，15 | 见开关量模块部分描述 |
| 8 | DOS2 | 开关量输出2报警设值 | 16，17 | 见开关量模块部分描述 |
| 9 | DOS3 | 开关量输出3报警设值 | 18，19 |  |
| 10 | DOS4 | 开关量输出4报警设值 | 20，21 |  |
| 11 | DA1 | 模拟量输出1电量选择 | 22 | 见模拟量模块部分描述 |
|  | DA2 | 模拟量输出2电量选择 | 23 |  |
| 12 | DA3 | 模拟量输出3电量选择 | 24 |  |
|  | DA4 | 模拟量输出4电量选择 | 25 | 见模拟量模块部分描述 |
| 13 | DAS1 | 模拟量输出1变送设值 | 26，27 | 见模拟量模块部分描述 |
| 14 | DAS2 | 模拟量输出2变送设值 | 28，29 |  |
| 15 | DAS3 | 模拟量输出3变送设值 | 30，31 |  |
| 16 | DAS4 | 模拟量输出4变送设值 | 32，33 |  |
| 17 | BRIGHT | LED显示亮度 | 34 | 1-15（1：最暗，15：最亮） |
|  | AUTO | 自动抄表日期 | 35 | 自动抄表日 1-31，默认为25 |
| 18 19 20 | T1 | 时段设置1 | 36，37，38 | 见复费率模块部分描述 |
|  | T2 | 时段设置2 | 39，40，41 |  |
| 21 22 23 | T3 | 时段设置3 | 42，43，44 |  |
|  | T4 | 时段设置4 | 45，46，47 |  |
| 24 25 26 | T5 | 时段设置5 | 48，49，50 |  |
|  | T6 | 时段设置6 | 51，52，53 |  |
| 27 28 29 | T7 | 时段设置7 | 54，55，56 |  |
|  | T8 | 时段设置8 | 57，58，59 |  |
| 运 行 信 息 区 |  |  |  |  |
| 30 31 32 | DATE | 日期 | 60，61，62 | 年-月-日 |
|  | TIME | 时间 | 63，64，65 | 时-分-秒 |
| 33 | DIO | 开关量信息 | 66 | 见开关量模块说明 |
|  | STATUS | 运行信息 | 67 | 保留 |
| 34 | AI | 模拟量输入 | 68，69 | 保留 |
| 35 |  |  | 70，71 | 保留 |
| 36 |  |  | 72，73 | 保留 |
| 电 量 信 息 区 |  |  |  |  |
| 37，38 | UA | A 相电压 | 74,75,76,77 | 表中列出了26路电量（UA为第1路电量，UB为第2路电量，以此推算，FREQ为第26路电量）。电量数据采用4字节浮点数表示。电压、电流和功率值均为一次侧实际电量值（已经结合了PT、CT变比）。 |
| 39，40 | UB | B 相电压 | 78,79,80,81 |  |
| 41，42 | UC | C 相电压 | 82,83,84,85 |  |
| 43，44 | UAB | AB 线电压 | 86,87,88,89 |  |
| 45，46 | UBC | BC 线电压 | 90,91,92,93 |  |
| 47，48 | UCA | CA 线电压 | 94,95,96,97 |  |
| 49，50 | IA | A 相电流 | 98,99,100,101 |  |
| 51，52 | IB | B 相电流 | 102,103,104,105 |  |
| 53，54 | IC | C 相电流 | 106,107,108,109 |  |
| 55，56 | PA | A 相有功 | 110,111,112,113 |  |
| 57，58 | PB | B 相有功 | 114,115,116,117 |  |
| 59，60 | PC | C 相有功 | 118,119,120,121 |  |
| 61，62 | PSUM | 总有功 | 122,123,124,125 |  |
| 63，64 | QA | A 相无功 | 126,127,128,129 |  |
| 65，66 | QB | B 相无功 | 130,131,132,133 |  |
| 67，68 | QC | C 相无功 | 134,135,136,137 |  |
| 69，70 | QSUM | 总无功 | 138,139,140,141 |  |
| 71，72 | SA | A 相视在功率 | 142,143,144,145 |  |
| 73，74 | SB | B 相视在功率 | 146,147,148,149 |  |
| 75，76 | SC | C 相视在功率 | 150,151,152,153 |  |
| 77，78 | SSUM | 总视在功率 | 154,155,156,157 |  |
| 79，80 | PFA | A 相功率因数 | 158,159,160,161 |  |
| 81，82 | PFB | B 相功率因数 | 162,163,164,165 |  |
| 83，84 | PFC | C 相功率因数 | 166,167,168,169 |  |
| 85，86 | PFSUM | 总功率因数 | 170,171,172,173 |  |
| 87，88 | FREQ | 频率 | 174,175,176,177 |  |
| 电 能 信 息 |  |  |  |  |
| 89，90 | EP+ | 正向有功电能 | 178,179,180,181 |  |
| 91，92 | EP- | 负向有功电能 | 182,183,184,185 | 采用4字节浮点数表示一次侧电能数据，单位为Wh或VARh |
| 93，94 | EQ+ | 正向无功电能 | 186,187,188,189 |  |
| 95，96 | EQ- | 负向无功电能 | 190,191,192,193 |  |

位地址意义说明：

| 参数 | 意义 |  |
| --- | --- | --- |
| 通讯控制字COMM BIT 7 6 5 4；3 2 1 0 设置波特率和数据格式。 | 数据格式BIT5 BIT4 | 00—Ｎ.８.１ |
|  |  | 01—Ｏ.８.１ |
|  |  | 10—Ｅ.８.１ |
|  | 通讯速率BIT1 BIT0 | 00—38.4k |
|  |  | 01—19.2k |
|  |  | 10—9600 |
|  |  | 10—4800 |
| 输入控制字CPDL BIT 7 6 5 4；3 2 1 0 设置输入网络和量程 | 输入网络BIT7 | ０—三相四线 1— 三相三线 |
|  | 电压量程BIT6 | ０—400Ｖ 1—100Ｖ |
|  | 电流量程BIT2 | ０—5A 1—1Ａ |

在参数地址信息表中，数据类型可分为定点数和浮点数，参数高位字节存放在地址表中高位，低位字节存放在地址表中低位。如电压变比PT=100，则在3号字地址（第6、7号字节地址）设值为64H和00H;

IEEE-754数据格式说明：IEEE-754是采用4字节的二进制的浮点数来表示一个数据电量，其数据格式和意义如下：

符号位：SIGN=0为正，SIGN=1为负。

指数部分：E=指数部分-126

尾数部分：M=尾数部分补上最高位为1

数据结果：REAL= SIGN×2^E×M（256×65536）

例如：主机读电能数据，从地址表上可以知道电能（正有功吸收）地址为：89（0059H）长度为2个字（4字节浮点数）。

主机：01H 04H 00H 59H 00H 02H A1H D8H

从机：01H 04H 04H C9H 2BH 07H 46H 37H D2H其中C9H、2BH、07H、46H 为有功电度（吸收）数据，可计算出电度值为8.651KWh,37H、D2H 为CRC16的高位和低位。

七、功能输出

1．电能计量和脉冲输出：PD284Z 提供4 象限的电能计量， 2 路电能脉冲输出功能和RS485 数字接口，能实现电能数据的显示和远传。仪表LED可显示正向有功电能(吸收)和正向无功电能（感性），利用集电极开路的光耦继电器的电能脉冲能实现有功电能和无功电能的远传。

A．电气特性：脉冲采集接口的电路示意图中 VCC≤48V IZ≤50mA 。

B．脉冲常数：10000 imp/kWh(AC400V 5A 量程)、40000 imp/kWh (AC100V 5A 量程)、50000 imp/kWh（AC400V 1A 量程）；200000 imp/kWh（AC100V 1A 量程）。

C．应用举例：可编程序控制器PLC采用开关量输入模块，假定在T时间段内采集到N 个有功电能脉冲，仪表输入为：10KV/100V、400A/5A，则T时间段内仪表电能累积为：（N÷40000）×（10000÷100） ×（400÷5）度电。

2．开关量模块部分：PD284Z 提供4 路开关量输入功能和4 路继电器输出功能。4 路开关输入是采用干接点电阻开关信号输入方式，仪表内部配备+12V 的工作电源，无须外部供电。当外部接通的时候，经过仪表开关输入模块DI 采集其为接通信息、显示为1；当外部断开的时候，经过仪表开关输入模块DI 采集其为断开信息、显示为0。开关量输入模块不仅能够采集和显示本地的开关信息，同时可以通过仪表的数字接口RS485 实现远程传输功能，即“遥信”功能；4 路继电器输出可用于各种场所下的报警指示、保护控制等输出功能。

DIO 信息寄存器（地址33）：1 表示导通、0 表示关断，通过RS485 数字接口度曲读取DIO 信息和写入DIO 信息来实现开关信号的“遥测”和“遥控”。另外，利用MODBUS读继电器输出状态（01功能）和控制继电器输出（05功能）可以更方便、可靠地实现“遥控”,仪表LED 可显示DIO 模块的状态信息，图中DIO=0100，1101 即：

| DIO 寄存器 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意义 | Do4 | Do3 | Do2 | Do1 | Di4 | Di3 | Di2 | DI1 |
| 值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

A．电气参数：开入：接通电阻 R<500；关断电阻R>100K 、开出：AC/DC 200V 3A

B．应用举例：

1．开关输入信号的测量、显示和通讯：仪表开入模块采集4 路开关输入信号后，仪表面板显示其“导通”（1）或者“关断”（0）信息，用于开关信号的本地监视；通过仪表RS485 数字接口，将开关信息寄存器DIO 通讯到远程的计算机终端。

2．开关输出模块计算机遥控写入输出、电量测量过限报警输出：通过仪表的RS485 接口写入DIO 参数或控制继电器输出命令（05功能）可实现对DO 输出的相关位操作，从而实现“遥控功能”。

开关输出模块的另外一个功能就是设置一些电量参数的范围，当测量的电量参数超过设置范围的时候，对应的开关输出接通并“保持”，可通过仪表的RS485 接口或键盘操作解除。仪表内部的DOi和DOSi为开关输出模块设置寄存器，可通过仪表的RS485 接口或键盘操作写入参数完成报警设置，从而实现“报警功能”。

| 项目 | 变量 | 意义：DOi(DOSi) |
| --- | --- | --- |
| 开关输出1 | DO1 | DOi(0-255)设置报警项目：1-26 分别对应电量地址表中相应的26 个测量电量低报警；而大于128 的129-154 为对应的高报警。 采用键盘操作设置时本项目在菜单第二层。 DOi设置为0时取消电量报警功能，此时可用于“遥控功能”。 |
| 开关输出2 | DO2 |  |
| 开关输出3 | DO3 |  |
| 开关输出4 | DO4 |  |
| 开关输出1设值 | DOS1 | 当DOi设置为(1-26)或(129-154)，即开关量输出用于报警功能时，DOSi设值为高或低报警值。DOSi设值范围1-9999。 采用键盘操作设置时本项目在菜单第三层。 |
| 开关输出2设值 | DOS2 |  |
| 开关输出3设值 | DOS3 |  |
| 开关输出4设值 | DOS4 |  |

举例：对于10KV/100V；400A/5A 的仪表中设置DO1(DOS1) 为UA>11KV 高报警；DO2(DOS2) 为 IA>400A 高报警；DO3(DOS3) 为 PFSUM<0.9 低报警；DO4(DOS4) 为FREQ>51.00HZ 高报警，其寄存器设值为：

| 项目 | 报警条件 | 寄存器设值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOi | DOSi |
| 开关输出1 | UA>11.00KV | DO1=128+1=129 | 1100 (4CH 04H) |
| 开关输出2 | IA>400.0A | DO2=128+7=135 | 4000 (A0H 0FH) |
| 开关输出3 | PFSUM<0.900 | DO3=25 | 900 (84H 03H) |
| 开关输出4 | FREQ>51.00HZ | DO4=128+26=154 | 5100 (ECH 13H) |

说明：电量项目1-26 分别对应UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、 IA、 IB、IC、PA、PB、PC、PSUM、QA、QB、QC、QSUM、SA、SB、SC、SSUM、PFA、PFB 、PFC、PFSUM、 FREQ。

开关量设置参数 DOi(DOSi)通过键盘编程设置实现（如图）：

LED第一层：DO-1 表明设置的项目为开关输出模块1；

LED第二层：0007 为所选择报警电量项目，0007为IA 低报警。

LED第三层：2000 为报警的区间：当IA<2000 的时候，DO1 输出报警信号（继电器导通）。

报警给出后，可由以下四种方式来解除：

* 电量测量值返回正常值（报警设置值结合3%的回差），例中IA>2000×(1-0.03)时报警自动解除；

* 就地通过按下按键“”来解除；

* 通过仪表的RS485 接口写入DIO 参数或控制继电器输出关断命令（05功能）来解除；

* 重新设定高/低报警幅值，使电量实测值不进入报警区间。

３．模拟量变送输出模块：PD284Z 提供了4 路模拟量的变送输出功能，可任意选择26 个测量电量参数中的4 个电量，通过仪表本身的4 个模拟量变送模块来实现相对应电参量的模拟变送输出功能4-20mA（0-20mA在订货时须事先说明），其数量对应关系可任意设置。

A．电气参数：输出4-20mA（0-20mA）精度等级0.5％；过载：120％有效输出，最大电流24mA、电压12V；负载：ＲMAX=400Ω。

B．应用举例：可通过仪表RS485 数字接口或编程键盘设置AOi(AOSi) 相应寄存器，实现4 路模拟变送输出的设置，包括选择需变送的电量项目和满量程20mA输出对应的电量参数。

| 项目 | 变量 | 意义：AOi（AOSi） |
| --- | --- | --- |
| 变送输出1 | AO1 | AOi（0-255）：变送输出的项目选择，1-26 分别对应电量地址表中26 个电量，变送输出为0－20mA；而大于128 的129-154对应变送输出为4－20mA。采用键盘操作设置时本项目在菜单第二层。 |
| 变送输出2 | AO2 |  |
| 变送输出3 | AO3 |  |
| 变送输出4 | AO4 |  |
| 变送输出1设值 | AOS1 | AOi设置为(1-26)或(129-154)，对应电量变送输出。AOSi设值范围1-9999。当电量实测值与AOSi设值一致时，对应变送输出为20mA。采用键盘操作设置时本项目在菜单第三层。 |
| 变送输出2设值 | AOS2 |  |
| 变送输出3设值 | AOS3 |  |
| 变送输出4设值 | AOS4 |  |

举例：对于10KV/100V；400A/5A 的仪表中设置AO1(AOS1)—UA：0-10KV/4-20mA; AO2(AOS2)—IA：0-400A/4-20mA; AO3(AOS3)—PSUM：0-12MW/0-20mA; AO4(AOS4)-QSUM：0-12Mvar/0-20mA 。

| 项目 | 变送输出 | 控制字（高直接在前） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AOi | AOSi |
| 变送输出1 | UA：4-20mA | 128+1=129 | 1000 (E8H 03H) |
| 变送输出2 | IA：4-20mA | 128+7=135 | 4000 (A0H 0FH) |
| 变送输出3 | PSUM：0-20mA | 13 | 1200（B0H 04H） |
| 变送输出4 | QSUM：0-20mA | 17 | 1200 (B0H 04H) |

变送输出设置参数 AOi(AOSi)通过键盘的编程设置实现

LED第一层AO-1：第一路变送输出；

LED第二层0129：0129=128+1，选择电量项目I—UA 为4-20mA 变送输出；

LED第三层1000：设定20mA 对应的电压为1000，例如在10KV/100V 的网络中，变送输出回路1完成：UA、0-10KV/4-20mA 的变送输出功能。

附 录：

签定合同时，请详细写明所需型号、输入信号变比，输出要求以及扩展功能模块等相关内容。

1 型号：PD284Z-2S4

变比：10KV/100V 200A/5A

电力网络：三相三线

通讯：RS485/MODBUS-RTU

功能扩展：模拟量变送输出扩展模块

2．技术支持： www.jy-top.com

电话：（+86）510-86260897    技术服务部