一、产品简介

TRPC无功功率自动补偿控制器主要用于低压配电系统。控制器采用先进电子元件结合单片机技术来采集电网的电压、电流、功率及功率因素等参数，控制上结合功率因数和无功功率来投切电容器组。控制器功能完善、运行稳定可靠、补偿精确、无投切振荡及补偿死区，是低压配电系统平衡无功功率的理想器件。

二、功能特点

- 实时显示电网状况，当前功率因数，控制器运行状态，过压、欠压、欠流报警等。

- 能自动识别取样信号极性，接线无极性认取要求。

- 用户在出厂参数的基础上可自行整定参数值，控制器自动存贮修改后的参数值，掉电不丢失。

- 具备过流、过压、欠流保护功能。保护启动时以5秒/组的速度切除已投入的电容器组。

- 控制器有自动、手动两种控制方式，电容器组循环投切。控制器自动运行时，投入采用双重门限（负载电流高于低流设值，功率因数低于投入门限时，才投入操作），切除采用单一门限（功率因数高于切除门限或保护功能启动时）。

- 具备通讯功能可选项：RS485网络，MODBUS协议，波特率9600、4800、2400、1200可选。

三、工作条件

1、环境温度：-10℃～+40℃

2、相对湿度：5%～90%

3、海拔高度：＜2000m

4、环境条件：无强烈腐蚀性气体，无导电尘埃，无剧烈振动。

四、技术参数

1、工作电压：AC220V±10%；50Hz±5%

2、取样电流：5A

十一、维护说明

- 产品保修期：18个月。

- 18个月内出现产品质量问题，本公司免费维修；使用不当造成不能

正常使用，酌收元件成本及运输费。

3.  超过保修期，则根据具体情况收取部分维修费用。

5、保护功能及指示

当电网电压高于过压预置值或低于欠压预置值时，数码显示单元闪烁显示实测电压值，同时“切出”指示灯亮，延时2秒依次切除已投入的电容器，直至电压值返回，结合过、欠压预置值和回差预置值（6V）才允许投入电容器。

当电网电流回路无电流或低于电流预置值时，数码显示单元显示“I.LO”。同时“切出”指示灯亮，延时2秒依次切除已投入的电容器，直至电流值返回，才允许投入电容器。

八、通讯协议

- 采用MODBUS通讯协议。

- 硬件接口采用RS485数字接口（差分，半双工）。

- 通讯参数可设置：

仪表地址：可设置为1～247；

通讯速度：可选择通讯速度（波特率）为9600/4800/2400/1200。

数据格式：1个起始位，8个数据位，1个停止位，

可选择无校验，奇校验或偶校验。

- 网络连线：

通讯网络中，主机可以是计算机，PLC等，无功补偿控制器和其它智能仪表（RTU）作为从机。

建议通讯连线采用双绞屏蔽线，在通讯速度快或通讯距离较远的情况下（700m）增加终端电阻（120Ω），接在主机转接器端以减少反射干扰。

- 通讯报文格式

3、按功能键“FUN”切换至手动状态时，“手动”指示灯亮，按“△”、“▽”键可依次循环投入或切除电容器组。在手动状态时，延时2秒响应按键动作，同时具有过压保护功能。

4、参数整定与操作

第一功能（基本功能）

| 操作 | 功能 | 相应指示灯亮 | 数码显示 | 预置操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上电开机 | 自动档 | 自动 | 实时功率因数值 或报警信息 | — |
| 按“FUN”键 | 手动档 | 手动 | 实时功率因数值 | 按“△”、“▽”键投入或切除电容器 |
| 按“FUN”键 | 低流预置 | 低流预置 | 预置参数值（20～400mA） | 按“△”、“▽”键 增加或减小预置参数 |
| 按“FUN”键 | 过压预置 | 过欠压预置 | 预置参数值（200～300V） | 同上 |
| 按“FUN”键 | 欠压预置 | 过欠压预置 | 预置参数值（160～230V） | 同上 |
| 按“FUN”键 | 投入预置 | 投切预置 | 预置参数值（0.85～0.99） | 同上 |
| 按“FUN”键 | 切出预置 | 投切预置 | 预置参数值 (-0.99～-0.90） | 同上 |
| 按“FUN”键 | 延时预置 | 延时预置 | 预置参数值 （2～60S） | 同上 |
| 按“FUN”键 | 回路预置 | 回路预置 | 预置参数值 （2～12） | 同上 |

5、“A”、“B”“  ”为RS485通讯口。

6、“FU1”、“FU2”分别为外接额定电流1A和2A的熔断器。

六、外形及安装开孔尺寸

七、安装使用

- 按照接线图正确接线并确认。

- 接通电源后控制器处于自动状态，自动运行指示灯亮，数码显示功率因数实测值，自动状态时电容器组的投切无需人工干预。当电网功率因数低于投入门限，且负载电流大于低流预置值，测量电压在过欠压预置范围以内时，结合延时时间启动投入操作，“投入”指示灯亮，直到功率因数达到投入门限。“投入”指示灯灭。当电网功率因数超出切除门限时，控制器结合延时启动切出操作，“切出”指示灯亮，直至将功率因数稳定在预置范围以内。“切出”指示灯灭。

命令07H：快速读状态

主机命令：从机地址+命令字+校验位（CRC16）

1byte+1byte +2bytes

从机回送：从机地址+命令字+回送状态信息+校验位（CRC16）

1byte+ 1byte+ 2bytes +2bytes

回送内容定义如下：

| Byte0： | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bit 7                         bit0

bit 0：1#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 1：2#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 2：3#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 3：4#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 4：5#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 5：6#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 6：未定义。

bit 7：未定义。

| Byte1： | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bit 7                         bit0

bit 0：7#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 1：8#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 2：9#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 3：10#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 4：11#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 5：12#电容投切触点，“1”：接通，“0”：断开。

bit 6：未定义。

bit 7：未定义。

命令04H：读N个字节

主机命令：从机地址+命令字+数据地址+数据长度+校验码

1byte  + 1byte + 2bytes + 2bytes +2bytes

从机回送：从机地址+命令字+数据长度+数据信息+校验码

1byte +1byte + 1byte  + Nbytes +2bytes

（请求数据长度）

- 通讯数据地址表

| 字节地址 | 参数 | 数据格式 | 读/写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 运行状态 | 二进制 | 只读 | 见位地址定义 |
| 4-7 | 功率因数值 | 浮点 | 只读 |  |
| 8-11 | 电压值 | 浮点 | 只读 | V |
| 12-15 | 电流值 | 浮点 | 只读 | A |

- 举例说明

*读地址号为2#的无功补偿控制器电容器投切状态：

| 主机命令： | 02H | 07H | CRC16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从机回送： | ` |  |  |  |
|  | 02H | 07H | BYTE0 BYTE1 | CRC16 |

*读地址号为10#的功率因数值（浮点数）：

| 主机命令： | 10H | 04H | 00H 04H |  | 00H 04H | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从机回送： | ` |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10H | 04H | 04H | BYTE0 BYTE1 BYTE2 BYTE3 |  |  |  | CRC16 |

九、注意事项

请按仪表表壳上接线图正确连接电压/电流输入信号、通讯口连线、继电器触点输出等，接线如果错误可能会损坏仪表。

十、产品附件

产品包装内含有固定仪表的附件。

3、低流预置：20～400mA      出厂值250 mA

4、过压预置：200～300V        出厂值250V

5、欠压预置：160～230V       出厂值180V

6、投入预置：0.85～0.99       出厂值0.95

7、切除预置：-0.99～-0.90      出厂值-0.99

8、延时预置：2～60S           出厂值10S

9、回路预置：2、4、6、8、10、12路

10、继电输出节点容量：220V/5A

五、接线图

接线说明：

- 接线端子“US1”、“US2”接取样电压AC220V。

- 接线端子“IS1”、“IS2”接取样电流，必须取总负荷电流。

- “US”与 “IS”必须取自同一相电源（A、B、C相任选）。

- 接线端子“CON”接电源线，接线端子“1” ～“10”、“19”、“20”输出分别控制各路接触器。

第二功能（增强功能只对特殊需求用户开放）

| 操作 | 功能 | 数码显示 | 预置操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按“FUN”键>3秒 | 通讯地址 | Fn0 | 按“△”键切换至“Fn1” 按“▽”键切换至“Fn9” |
| 按“FUN”键 | 通讯地址预置 | 预置参数值 （1～247） | 按“△”、“▽”键增加或减小预置参数 |
| 按“FUN”键 | 波特率 | Fn1 | 按“△”键切换至“Fn2” 按“▽”键切换至“Fn0” |
| 按“FUN”键 | 波特率 预置 | 预置参数值 （0～3） | 按△”、“▽”键增加或减小预置参数 |
| 按“FUN”键 | 奇偶校验 | Fn2 | 按“△”键切换至“Fn3” 按“▽”键切换至“Fn1” |
| 按“FUN”键 | 奇偶校验 预置 | 预置参数值（0～2） | 按“△”、“▽”键增加或减小预置参数 |
| 按“FUN”键 | 电压变比 | Fn3 | 按“△”键切换至“Fn4” 按“▽”键切换至“Fn2” |
| 按“FUN”键 | 电压变比 预置 | 预置参数值（1～999） | 按“△”、“▽”键增加或减小预置参数 |
| 按“FUN”键 | 电压输入 信号 | Fn4 | 按“△”键切换至“Fn5” 按“▽”键切换至“Fn3” |
| 按“FUN”键 | 电压信号 预置 | 预置参数值( 100～400V） | 按“△”、“▽”键增加或减小预置参数 |
| 按“FUN”键 | 电流变比 | Fn5 | 按“△”键切换至“Fn6” 按“▽”键切换至“Fn4” |
| 按“FUN”键 | 电流变比 预置 | 预置参数值（1～999） | 按“△”、“▽”键增加或减小预置参数 |
| 按“FUN”键 | 电流输入 信号 | Fn6 | 按“△”键切换至“Fn7” 按“▽”键切换至“Fn5” |
| 按“FUN”键 | 电流信号 预置 | 预置参数值（1～10A） | 按“△”、“▽”键增加或减小预置参数 |
| 按“FUN”键 | 自动校零 | Fn7 | 按“△”键切换至“Fn8” 按“▽”键切换至“Fn6” |
| 按“FUN”键 | 执行自动 校零 | Fn7 | —— |
| 按“FUN”键 | 自动校满度 | Fn8 | 按“△”键切换至“Fn9” 按“▽”键切换至“Fn7” |
| 按“FUN”键 | 执行自动校满度 |  | —— |
| 按“FUN”键 | 相位角修正 | Fn9 | 按“△”键切换至“Fn0” 按“▽”键切换至“Fn8” |
| 按“FUN”键 | 相位角修正预置 | 预置参数值（对照仪表） 校验 | 按“△”、“▽”键增加或减小预置参数 |

注：*进入第二功能时需按住“FUN”键（不松开）超过3秒。

*退出第二功能时同样需按住“FUN”键（不松开）超过3秒。

*第二功能“Fn1”波特率预置项（0～3）

0：9600，1：4800，2：2400，3：1200。

*第二功能“Fn2”奇偶校验预置项（0～2）

0：none无校验   1：even偶校验   2：odd奇校验。

*第二功能“Fn7”和“Fn8”对电流、电压零位和满度信号实现智能调校，

零位和满度出厂时已经过仪表校定好。

*第二功能“Fn9”相位角修正预置，是为了补偿电流、电压信号通道采样

中造成的附加相差，从而提高功率因数测量精度值，该参数出厂时已经过

仪表校定好，用户不要修改此项参数值。

*在“手动”状态和“Fn7”、“Fn8”状态时必须通过操作“FUN”键恢复自

动。其它状态无按键操作30秒后自动恢复为自动运行状态。

江 阴 东 瑞 电 力 仪 表 有 限 公 司

JIANGYIN TORI ELECTRIC POWER INSTRUMENTS Co.,LTD

地   址：江苏省江阴市澄山路188号

电   话：0510-86275320，86276870

传   真：0510-86275323

邮   编：214432

E－mail: tori@pub.wx.jsinfo.net

TRPC-001型

无功功率自动补偿控制器

使

用

说

明

书

江 阴 东 瑞 电 力 仪 表 有 限 公 司

JIANGYIN TORI ELECTRIC POWER INSTRUMENTS Co.,LTD